FunktionSÖversikt

Betjänar Plan x

Placering: Rum xxx.

Aggregatet styrs från apparatskåp ASxx med modbus kommunikation.

Styrning

Flertalet funktioner kommer som prefabricerat i aggregatet.

Aggregatet kommunicerar via modbus till överordnat system.

Manöver aggregat

Ventilationsaggregat LB01 kan manövreras via systemomkopplare

med lägena ”HAND - 0 - AUTO” i OP-panel.

Aggregat LB01 kan stoppas via serviceomkopplare SO11

med lägen ”FRÅN-AUTO” på apparatskåp ASxx.

Aggregat LB01 kan via SOxx inaktivera all kompensering av tryck under inställd tid

I läge: PROV

Spjäll ST21 & ST22 styrs att öppna innan start av TF01.
Vid stopp stoppar fläkten först och därefter stänger spjällen.
Vid brand eller frysfara stänger spjället direkt.
Vid spänningsbortfall stänger spjäll ST21 & ST22 via fjäderåtergång.

Cirkulationspumpen PV01 är i drift vid värmebehov eller när utegivare

LB01-GT31 är lägre än inställt värde.

Fläktmotorerna har inbyggda varvtalsstyrningar (EC) som övervakar

motorerna, vid larm stoppas fläkten och larm indikeras.

FF01 startar före TF01. Fläktarna är korsvisföreglade.

Reglering:

Temperatur

Temperaturgivare LB01-GT11 reglerar via sin regulator så att önskad temperatur erhålls enligt följande vid stigande värmebehov:

-LB01-RVÅ1 varvar upp för värmeåtervinning till max. varvtal

-LB01-SV21 öppnar

Omvänd funktion vid sjunkande värmebehov.

FRT

När LB01-GT42 är över gränsvärdet dämpas tillufttemperaturen med valbart värde

Tilluftstemperaturgivaren LB01-GT11 min- & maxbegränsar tilluftstemperaturen inom inställbara värden.

Frysvaktsfunktion

Om returtemperaturen vid GT81 underskrider inställt värde kommer returregulatorn att ta över styrningen av värmeventilen SV21 för att förhindra frysrisken.

LB01 regleras via intern regulator i aggregatet.  För information se drift och skötsel, ventilation. Vid stopp av aggregatet konstanthålls vattentemperaturen vid inställt värde via GT81 (BV varmhållning).).

Tryck

Tilluftsfläkten vid GP11 regleras via varvtalsstyrning av tilluftsfläkten TF01.

Min och max som behovs styrs via CO2 och temp

Frånluftsfläkten vid GP12 regleras via varvtalsstyrning av frånluftsfläkten FF01

Min och max som behovs styrs via CO2 och temp.

För mer information se drift och skötsel, ventilation.

Aula, Matsal eller annan större samlingslokal

I lokal kontrolleras inte bara temperaturen LB01-GT51 utan även luftens kvalitet.

Om CO2-halten (*500-1 000 ppm) skulle bli för dålig tas mer friskluft in utifrån.

I aulan ska personalen enkelt kunna *reglera ventilationen själva.

Ventilationen ska kunna stängs av helt vid behov, för att inte något ljud ska störa.

Vid paus ska extra effektiv vädring kunna väljas för att lokalen snabbt ska genomluftas.

Ventilationen ska kunna startas upp vid behov utanför tidsprogrammet.

Allt ska kunna övervakas och justeras från DUC/SCADA gällande tider mm

Nattkyla

Nattkylan är i drift om frånluftstemperaturen överstiger inställd statsgräns och följande villkor är uppfyllda.

-Det är sommarperiod.

-Utetemperatuen har överstigit inställt gränsvärde,

-Utetemperatuen har överstigit börvärde tilluft med mer än 3 timmar under normal drifttid.

När dessa villkor är uppfyllda aktiveras nattkyla via modbus.

LB01 regleras via intern regulator i aggregatet.  För information se drift och skötsel, ventilation.

Kylåtervinning.

Sommartid, då frånluftstemperaturen GT41 är 2°C än utetemperaturen startas värmeåtervinningen för maximal återvinning av kyla. Kylväxling upphör då frånluftstemperaturen ej längre är lägre än uteluften.

När villkoret är uppfylld aktiveras nattkyla via modbus.

LB01 regleras via intern regulator i aggregatet.  För information se drift och skötsel, ventilation.

Brandfunktioner

Vid utlöst rökdetektor GX71 eller GX72 stoppas aggregatet. Samtliga brandspjäll styrs att stänga via fjäderåtergång. Återställning av larmet sker via HD01. Återstart av systemet utförs via serviceomkopplare SO01.

Vid larm från centralt brandlarm BLC stoppar aggregatet samt Samtliga brandspjäll styrs att stänga via fjäderåtergång. Återställning av larmet sker via centrala brandlarmet.

Inkoppling av centralt brandlarm

Förberedd för inkoppling av centralt brandlarm som aktiverar brand funktionen på LB

på samma sätt som om utlöst rökdetektor GX71 eller GX72 stoppar aggregatet.

Dessa plintar kortsluts och märks tydligt i AS

Anslutningskabeln förläggs av kommunens säkerhetsentreprenör.

Inkopplingen utförs av styr och samordnas med kommunens säkerhetsentreprenör.

OVK-läge

Inaktivering av all kompensering av tryck under inställd tid sker via serviceomkopplare SO01 i läge PROV.

Förlängd drift

Typ av styrobjekt utreds vid projektering, t ex. närvarodetektor, tryckknapp etc.

Alt 1, Aggregatet styrs till förlängd drift efter ordinarie drifttid när. närvarodetektor NV11 är aktiv och överskridit inställt värde och är i drift till NV11 ej är aktiv och överskridit inställt värde.

Alt 2, Aggregatet styrs till förlängd drift efter ordinarie drifttid när. Tryckknapp TK11 är aktiverad och är i drift enligt inställt värde.

Inkoppling av signal från inbrottslarm

Förberedd för Inkoppling av signal från inbrottslarm för att kunna stoppa LB om det är larmat när fläkten normalt ska gå. Dessa plintar kortsluts och märks tydligt i AS.

Anslutningskabeln förläggs av kommens säkerhets entreprenör. Inkopplingen utförs av styr samordnat med kommens säkerhets entreprenör.

Samtliga inställningsvärden och drifttider skall kunna ändras ifrån DUC eller DHC.

Kommunikationssätt Modbus annars enligt överenskommelse med Beställaren.

Märkskylt ska monteras på LB med information om att aggregatet överstyrs från Duc/PLC i apparatskåp AS-- med Modbus kommunikation.

INSTÄLLNINGSVÄRDEN

| Objekt | Förklaring | Inställningsvärden | Anm. |
| --- | --- | --- | --- |
| LB01-GF41 | Börvärde | 150 Pa | Via modbus. |
| LB01-GF42 | Börvärde | 250 Pa | Via modbus. |
| LB01-GT11 | Börvärde | Kurva | Via Modbus. |
| LB01-GT42 | Gränsvärde | 17 °C | Min |
| LB01-GT42 | Gränsvärde | 24 °C | Max |
| LB01-GT42 | Gränsvärde | 21 °C | FRT |
| LB01-GT42 | Gränsvärde | 0,5 | Dämpning |
| LB01-GT81 | Börvärde | 12 °C | Stöttning |
| LB01-GT81 | Börvärde | 20 °C | Värmehållning |
| LB01-GT81 | Gränsvärde | 8 °C | Frysvaktsgräns |

LB01-Gt11

| Brytpunkt | AS01-GT91 | Börvärde | Anm. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 °C | 18° C |  |
| 2 | 20 °C | 18° C |  |
| 3 | 0 °C | 19°C |  |
| 4 | -10 °C | 20 °C |  |
| Min |  | 16 °C | Minsta Börvärdet |
| Max |  | 25 °C | Högsta Börvärdet |

MÄTNINGAR

| Objekt | Funktion | Enhet | Anm. |
| --- | --- | --- | --- |
| LB01-GT11 | Temperatur Tilluft | °C | Via modbus. |
| LB01-GT42 | Temperatur Frånluft | °C | Via modbus. |
| LB01-GT41 | Temperatur Efter VVX | °C | Via modbus. |
| LB01-GT43 | Temperatur Avluft | °C | Via modbus. |
| LB01-GF41 | Tryck Tilluft | Pa | Via modbus. |
| LB01-GF42 | Tryck Frånluft | Pa | Via modbus. |
| LB01-GP71 | Filter tryck Tilluft | Pa | Via modbus. |
| LB01-GP72 | Filter tryck frånluft | Pa | Via modbus. |

Indikeringar

| Objekt | Funktion | Anm. |
| --- | --- | --- |
| LB01-TF01 | Tilluftfläkt | Till/Från. Via modbus. |
| LB01-TF01 | Tilluftfläkt | Styrsignal 0-100%. Via modbus. |
| LB01-TF01 | Tilluftfläkt | Frekvens Hz Via modbus. |
| LB01-TF01 | Tilluftfläkt | Driftström A Via modbus. |
| LB01-TF01 | Tilluftfläkt | Effekt kW Via modbus. |
| LB01-FF01 | Frånlufsfläkt | Till/Från. Via modbus. |
| LB01- FF01 | Frånlufsfläkt | Styrsignal 0–100%. Via modbus. |
| LB01- FF01 | Frånlufsfläkt | Frekvens Hz Via modbus. |
| LB01- FF01 | Frånlufsfläkt | Driftström A Via modbus. |
| LB01- FF01 | Tilluftfläkt | Effekt kW Via modbus. |
| LB01-PV01 | Cirkulationspump | Till/Från. Via modbus. |

laRM

| Objekt | Förklaring | Inst. | Fördr. | Klass | Anm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LB01-A-Larm | Summalarm A |  |  | A | Via modbus. |
| LB01-B-Larm | Summalarm B |  |  | B | Via modbus |
| BLC | Utlöst Centralt Brandlarm |  |  | A | AS01 |
| LB01-GX71-72 | Utlöst Rökdetektor |  |  | A |  |
| LB01-GX71-72 | Servicelarm |  |  | B |  |
| LB01-TF01 | Driftfel |  |  | B | Via modbus |
| LB01-FF01 | Driftfel |  |  | B | Via modbus |
| LB01-PV01 | Driftfel |  |  | B | Via modbus |
| LB01-GT11 | Avvikande Temperatur | +4°C |  | B | AS01 |
| LB01-GT81 | Frysskyddslarm | +8°C |  | A | Via Modbus |
| LB01-GF41 | Avvikande Tryck | 60 Pa |  | B | AS01 |
| LB01-GF42 | Avvikande Tryck | 60 Pa |  | B | AS01 |
| LB01-GP71 | Avvikande Filtertryck | 60 Pa |  | B | AS01 |
| LB01-GP72 | Avvikande Filtertryck | 60 Pa |  | B | AS01 |
| AS01 | Givarfel |  |  | B | AS01 |