FunktionSÖversikt

Betjänar Rum xxx

Placering: Rum xxx

FF01 styrs från apparatskåp ASxx.

Styrning

Manöver FF01

Via Serviceomkopplare SO11 (0-AUTO) kan FF01 startas och stoppas.

Fläkten kan manövreras via omkopplare på OP-panel med lägena ”HAND-0-AUTO”.
I läge HAND är fläkten i kontinuerlig drift i läge AUTO är fläkten kontinuerlig drift.

Hastighetsreglering

FF01

FF01 styr att hålla konstant temperatur via GT11. Vid ökande temperatur varvar fläkten upp och vid sjuknade temperatur sker det omvända.

Indikeringar

| Objekt | Funktion | Anm. |
| --- | --- | --- |
| FF01 | Fläkt | Till/Från. |

LARM

| Objekt | Förklaring | Inst. | Fördr. | Klass | Anm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF01 | Driftfel |  |  | B |  |
| FF01 | Lång Drifttid |  |  | B |  |
| FF01 | Handkörning |  |  | B |  |
| FF01 | Säkerhetsbrytare i fel läge |  |  | B |  |
| FF01-GT11 | Hög Temperatur | 24°C |  | B |  |