FunktionSÖversikt

Betjänar xxx

Placering: Rum xxx

FF02 styrs från apparatskåp ASxx.

Styrning

Manöver FF02

Via Serviceomkopplare SO11 (HAND-0-AUTO) kan FF02 startas och stoppas.

Fläkten kan manövreras via omkopplare på OP-panel med lägena ”HAND-0-AUTO”.
I läge HAND är fläkten i kontinuerlig drift i läge AUTO är fläkten i drift när köldmedielarm via FF02-GX11 eller när tryckknapp FF02-TK11 är till.

Hastighetsreglering

FF02

FF02 styrs on/off vid behov. Vid indikerat köldmedieläckage vid GX11 öppnar spjäll ST21 och sedan styrs FF02 att starta och varva upp till maxflöde och larm utgår till ASxx. Fläkten stoppas efter kvitterat larm.

Vid intryckt tryckknapp för arbete inom kylmaskinrum så öppnar spjäll ST21 och sedan styrs FF02 att starta och varva upp till maxflöde

Indikeringar

| Objekt | Funktion | Anm. |
| --- | --- | --- |
| FF02 | Fläkt | Till/Från. |
| ST22 | Spjäll | Till/Från. |

LARM

| Objekt | Förklaring | Inst. | Fördr. | Klass | Anm. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF02 | Driftfel |  |  | B |  |
| FF02 | Lång Drifttid |  |  | B |  |
| FF02 | Handkörning |  |  | B |  |
| FF02 | Säkerhetsbrytare i fel läge |  |  | B |  |
| FF02-GX11 | köldmedielarm |  |  | A |  |
| FF02-ST21 | Spjäll i fel läge. |  |  | B |  |